Образец № 3.1 на Възложителя

ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

  - Дейност 1

    - Физическа инфраструктура

      - Защита от пренапрежение

| Комплект за осигуряване на защита от пренапрежение съгласно IEC 61643-11:2011 |  | 6 комплекта |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване на Възложителя | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Изпълнение 3P+N / 3P |  |
|  | Модулен арестор със сменяеми елементи |  |
|  | За системи на заземяване TN-S / TN-C |  |
|  | Клас – 1 + 2 |  |
|  | Напрежение 230 VAC/ 400VAC, 50 Hz |  |
|  | Комплект с предпазител, който разполага с изключвателна способност най-малко равна на максималния очакван ток на късо съединение при точката на инсталация |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 8х5xNBD (хардуерна подмяна при гаранционен дефект) |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Време за отстраняване: в рамките на 48 часа от регистрирането на подадена сервизна заявка. |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |

      - Подмяна на електрическата инсталация и/или електрическите табла

| Подмяна на електрическата инсталация и/или електрическите табла |  | 4 комплекта |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Съответствие с действащата нормативна уредба за изграждане на електрически уредби |  |
|  | Модернизация на инсталациите и привеждане в съответствие с противопожарни и др. изисквания |  |
|  | Изграждане на нова инфраструктура за осигуряване на аварийно електрозахранване за работните станции на служителите |  |
|  | Комплект 1 - Клон-териториално поделение Варна с адрес гр. Варна, пл. „Славейков“ № 1: |  |
|  | Ново електрическо табло за резервирано електрозахранване - 1 бр. |  |
|  | Захранващ кабел тип СВТ за ново електрическо табло 5 х 35 мм2 – 60 м |  |
|  | Кабел за аварийно захранване на работни места тип СВТ 3 х 2,5 мм2 – 2600 м |  |
|  | Захранваща колона, съдържаща 10 бр. контакти тип Шуко фр. стандарт, червен и съставни елементи – 32 комплекта |  |
|  | Стенни PVC канали, включващи съединителни и ъглови елементи, с размер не по-малък от 150 / 65 мм – 120 м |  |
|  | Стенни PVC канали, включващи съединителни и ъглови елементи, с размер 50 х 80 мм или по-малък съобразно количеството кабели – 320 м |  |
|  | Допълнителни материали за укрепване, надписване, клемни съединения, кутии и др. – 1 комплект |  |
|  | Ново електрическо табло за общи нужди и осветление – 1 бр. |  |
|  | Захранващ кабел за ново електрическо табло тип СВТ 5 х 50 мм2 – 70 м |  |
|  | Кабел за електрозахранване за общи нужди тип СВТ 3 х 2,5 мм2 – 2000 м |  |
|  | Захранващ кабел за осветителни тела тип СВТ 3 х 1,5 мм2 – 1300 м |  |
|  | Кабелен канал тип PVC за осветителна инсталация в комплект със свързващи и ъглови елементи – 350 м |  |
|  | Аварийни осветителни тела в комплект с батерия, позволяваща автономна работа 1 час. – 10 бр. |  |
|  | Ключ за осветление, комплект – 42 бр. |  |
|  | Комплект 2 - Специализирано поделение Дирекция „РКТ - Черно море“ с адрес гр. Варна, бул. „Приморски“: |  |
|  | Ново електрическо табло за резервирано електрозахранване - 1 бр. |  |
|  | Захранващ кабел тип СВТ за ново електрическо табло 5 х 25 мм2 – 10 м |  |
|  | Кабел за аварийно захранване на работни места тип СВТ 3 х 2,5 мм2 – 500 м |  |
|  | Работна точка, съдържаща 2 бр. контакти тип Шуко френски стандарт, червен и съставни елементи – 20 комплекта |  |
|  | Стенни PVC канали, включващи съединителни и ъглови елементи, с размер не по-малък от 150 / 65 мм – 30 м |  |
|  | Стенни PVC канали, включващи съединителни и ъглови елементи, с размер 50 х 80 мм или по-малък съобразно количеството кабели – 60 м |  |
|  | Допълнителни материали за укрепване, надписване, клемни съединения, кутии и др. – 1 комплект |  |
|  | Ново електрическо табло за общи нужди и осветление – 1 бр. |  |
|  | Захранващ кабел за ново електрическо табло тип СВТ 5 х 35 мм2 – 40 м |  |
|  | Кабел за електрозахранване за общи нужди тип СВТ 3 х 2,5 мм2 – 500 м |  |
|  | Захранващ кабел за осветителни тела тип СВТ 3 х 1,5 мм2 – 400 м |  |
|  | Кабелен канал тип PVC за осветителна инсталация в комплект със свързващи и ъглови елементи – 150 м |  |
|  | Аварийни осветителни тела в комплект с батерия, позволяваща автономна работа 1 час. – 5 бр. |  |
|  | Ключ за осветление, комплект – 8 бр. |  |
|  | Комплект 3 - Клон-териториално поделение Бургас с адрес гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг”№1: |  |
|  | Ново електрическо табло за резервирано електрозахранване - 1 бр. |  |
|  | Захранващ кабел тип СВТ за ново електрическо табло 5 х 25 мм2 – 10 м |  |
|  | Кабел за аварийно захранване на работни места тип СВТ 3 х 2,5 мм2 – 1800 м |  |
|  | Работна точка, съдържаща 3 бр. контакти тип Шуко френски стандарт, червен и съставни елементи – 41 комплекта и работна точка, съдържаща 1 бр. контакти тип Шуко френски стандарт, червен и съставни елементи – 9 комплекта |  |
|  | Стенни PVC канали, включващи съединителни и ъглови елементи, с размер не по-малък от 150 / 65 мм – 70 м |  |
|  | Стенни PVC канали, включващи съединителни и ъглови елементи, с размер 50 х 80 мм или по-малък съобразно количеството кабели – 200 м |  |
|  | Допълнителни материали за укрепване, надписване, клемни съединения, кутии и др. – 1 комплект |  |
|  | Ново електрическо табло за общи нужди и осветление – 1 бр. |  |
|  | Захранващ кабел за ново електрическо табло тип СВТ 5 х 35 мм2 – 50 м |  |
|  | Кабел за електрозахранване за общи нужди тип СВТ 3 х 2,5 мм2 – 1500 м |  |
|  | Захранващ кабел за осветителни тела тип СВТ 3 х 1,5 мм2 – 700 м |  |
|  | Кабелен канал тип PVC за осветителна инсталация в комплект със свързващи и ъглови елементи – 200 м |  |
|  | Ключ за осветление, комплект – 20 бр. |  |
|  | Комплект 4 - Клон-териториално поделение Русе с адрес гр. Русе, ул. „Пристанищна“ №22: |  |
|  | Ново електрическо табло за общи нужди и резервирано електрозахранване - 1 бр. |  |
|  | Захранващ кабел за ново електрическо табло тип СВТ 5 х 35 мм2 – 60 м |  |
|  | Кабел за захранване за общи нужди и аварийно захранване на работни места тип СВТ 3 х 2,5 мм2 – 900 м |  |
|  | Работна точка, съдържаща 3 бр. контакти тип Шуко френски стандарт, червен и съставни елементи – 26 комплекта |  |
|  | Стенни PVC канали, включващи съединителни и ъглови елементи, с размер не по-малък от 150 / 65 мм – 40 м |  |
|  | Стенни PVC канали, включващи съединителни и ъглови елементи, с размер 50 х 80 мм или по-малък съобразно количеството кабели – 50 м |  |
|  | Допълнителни материали за укрепване, надписване, клемни съединения, кутии и др. – 1 комплект |  |
|  | Захранващ кабел за осветителни тела тип СВТ 3 х 1,5 мм2 – 350 м |  |
|  | Кабелен канал тип PVC за осветителна инсталация в комплект със свързващи и ъглови елементи – 100 м |  |
|  | Аварийни осветителни тела в комплект с батерия, позволяваща автономна работа 1 час. – 5 бр. |  |
|  | Ключ за осветление, комплект – 8 бр. |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 8х5xNBD (хардуерна подмяна при гаранционен дефект) |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Време за отстраняване: в рамките на 48 часа от регистрирането на подадена сервизна заявка. |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |

      - Непрекъсваеми захранващи устройства

| Осигуряване на непрекъсваеми захранващи устройства |  | 4 комплекта |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Комплект 1 - Клон-териториално поделение Варна с адрес гр. Варна, пл. „Славейков“ №1: |  |
|  | Непрекъсваемо захранващо устройство тип “Online Double Conversion” – 1 комплект със следните характеристики: |  |
|  | Мощност от 60 kVA, достатъчна за включване на всички работни станции на етажа и оборудването в сървърното помещение |  |
|  | Батерии за независима работа при товар 75% в рамките на 45 мин. и вграден температурен сензор |  |
|  | Свързващи кабели – 1 комплект |  |
|  | Да разполага с мрежова карта за отдалечено наблюдение |  |
|  | Да се предвидят всички материали и дейности за присъединяване на устройствата към съществуващата електрическа инсталация (входна и изходна) |  |
|  | Комплект 2 - Специализирано поделение Дирекция „РКТ - Черно море“ с адрес гр. Варна, бул. „Приморски“: |  |
|  | Непрекъсваемо захранващо устройство тип “Online Double Conversion” – 1 комплект със следните характеристики: |  |
|  | Мощност от 40 kVA, достатъчна за включване на всички работни станции на етажа и оборудването в сървърното помещение |  |
|  | Батерии за независима работа при товар 75% в рамките на 45 мин. и вграден температурен сензор |  |
|  | Свързващи кабели – 1 комплект |  |
|  | Да разполага с мрежова карта за отдалечено наблюдение |  |
|  | Да се предвидят всички материали и дейности за присъединяване на устройствата към съществуващата електрическа инсталация (входна и изходна) |  |
|  | Комплект 3 - Клон-териториално поделение Бургас с адрес гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг”№1: |  |
|  | Непрекъсваемо захранващо устройство тип “Online Double Conversion” – 1 комплект със следните характеристики: |  |
|  | Мощност от 40 kVA, достатъчна за включване на всички работни станции на етажа и оборудването в сървърното помещение |  |
|  | Батерии за независима работа при товар 75% в рамките на 45 мин. и вграден температурен сензор |  |
|  | Свързващи кабели – 1 комплект |  |
|  | Да разполага с мрежова карта за отдалечено наблюдение |  |
|  | Да се предвидят всички материали и дейности за присъединяване на устройствата към съществуващата електрическа инсталация (входна и изходна) |  |
|  | Комплект 4 - Клон-териториално поделение Русе с адрес гр. Русе, ул. „Пристанищна“ №22: |  |
|  | Непрекъсваемо захранващо устройство тип “Online Double Conversion” – 1 комплект със следните характеристики: |  |
|  | Мощност от 20 kW достатъчна за включване на всички работни станции на етажа и оборудването в сървърното помещение |  |
|  | Батерии за независима работа при товар 75% в рамките на 45 мин. и вграден температурен сензор |  |
|  | Свързващи кабели – 1 комплект |  |
|  | Да разполага с мрежова карта за отдалечено наблюдение |  |
|  | Да се предвидят всички материали и дейности за присъединяване на устройствата към съществуващата електрическа инсталация (входна и изходна) |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 8х5xNBD (хардуерна подмяна) |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |
|  | Сървърни UPS за „Изчислителна инфраструктура“ | 2 комплекта |
|  | Мощност от 8 kVA |  |
|  | Батерии за независима работа при товар 50% в рамките на 20 мин. и вграден температурен сензор |  |
|  | Свързващи кабели – 1 комплект |  |
|  | Да разполага с мрежова карта за отдалечено наблюдение чрез стандартен WEB браузър и SNMP. Да се предоставят MIB файлове за интегриране на управлението и наблюдението в системата за SNMP наблюдение |  |
|  | Да се предвидят всички материали и дейности за присъединяване на устройствата към съществуващата електрическа инсталация (входна и изходна) |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 8х5xNBD (хардуерна подмяна) |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |

      - Дизел генератор

| Подмяна на генератори тип 1 – мощност не по-малко от 60 kVA |  | 3 комплектa |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Съответствие с действащите изисквания за електрозахранване и безопасност |  |
|  | Осигуряване на необходимата мощност не по-малко от 60 kVA за захранване на работните места, централното изчислително оборудване, поместено в сървърното помещение и средствата за охлаждане, вентилация и климатизация |  |
|  | Работно напрежение 400/230V |  |
|  | Честота – 50 Hz |  |
|  | Брой фази – 3 броя |  |
|  | Фактор на мощността – 0,8 |  |
|  | Форма на генерираното напрежение – синусоидална |  |
|  | Да е електрически устойчив на късо съединение и ударно натоварване |  |
|  | Да отговаря на Европейските стандарти за емисии в околната среда, електрозащита, радио и шумозамърсяване, действащи към момента на изпълнение на поръчката |  |
|  | Управлението на дизел-генератора трябва да генерира сигнали за управление на двигателя и АВР, съобразно промените на захранващото напрежение. Трябва да дава възможност за корекция на параметрите, генериращи ответна реакция. Управлението трябва да дава възможност за измерване и нагледно представяне на информация за напрежение, консумиран ток, всички параметри на двигателя, ниво на гориво и масло, заряд на акумулаторна батерия, работни часове |  |
|  | Да осигурява мрежова свързаност - Ethernet LAN, активирани SNMP и HTTP протоколи |  |
|  | Да дава възможност за дистанционно наблюдение чрез стандартен Web браузер на минимум на следните параметри: режими на работа (ръчен и автоматичен, тестов режим), прагове на задействане на аларми и стартиране/спиране на дизел-генератора (горен и долен праг на напрежение и честота на мрежовото захранване, напрежение и честота на генераторното захранване, температура на охлаждащата система), време за изчакване за пуск, време за изключване (режим разтоварване), налягане на маслото, ниво на горивото, състояния на аварийния стоп и аварийните режими, напрежение на акумулатора. В случай на електронно управление на оборотите на дизел-генератора да се предостави сервизен софтуер (с необходимите лицензи), кабел за връзка (или други необходими междини устройства между дизел-генератора с USB/RS232 порт), ръководство за работа със софтуера и промяна на параметрите. Да се предоставят MIB файлове за интегриране на управлението и наблюдението в системата за SNMP наблюдение. |  |
|  | Защитен кожух - осигуряващ степен на прахо и влагозащита IP44 или по-висока |  |
|  | Да се предвидят всички материали и дейности за присъединяване на устройствата към съществуващата електрическа инсталация (входна и изходна) |  |
|  | Подмяна на генератор тип 2 | 1 комплект |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Съответствие с действащите изисквания за електрозахранване и безопасност |  |
|  | Осигуряване на необходимата мощност не по-малко от 30 kVA за захранване на работните места, централното изчислително оборудване, поместено в сървърното помещение и средствата за охлаждане, вентилация и климатизация |  |
|  | Работно напрежение 400/230V |  |
|  | Честота – 50 Hz |  |
|  | Брой фази – 3 броя |  |
|  | Фактор на мощността – 0,8 |  |
|  | Форма на генерираното напрежение – синусоидална |  |
|  | Да е електрически устойчив на късо съединение и ударно натоварване |  |
|  | Да отговаря на Европейските стандарти за емисии в околната среда, електрозащита, радио и шумозамърсяване, действащи към момента на изпълнение на поръчката |  |
|  | Управлението на дизел-генератора трябва да генерира сигнали за управление на двигателя и АВР, съобразно промените на захранващото напрежение. Трябва да дава възможност за корекция на параметрите, генериращи ответна реакция. Управлението трябва да дава възможност за измерване и нагледно представяне на информация за напрежение, консумиран ток, всички параметри на двигателя, ниво на гориво и масло, заряд на акумулаторна батерия, работни часове |  |
|  | Да осигурява мрежова свързаност - Ethernet LAN, активирани SNMP и HTTP протоколи |  |
|  | Да дава възможност за дистанционно наблюдение чрез стандартен Web браузер на минимум на следните параметри: режими на работа (ръчен и автоматичен, тестов режим), прагове на задействане на аларми и стартиране/спиране на дизел-генератора (горен и долен праг на напрежение и честота на мрежовото захранване, напрежение и честота на генераторното захранване, температура на охлаждащата система), време за изчакване за пуск, време за изключване (режим разтоварване), налягане на маслото, ниво на горивото, състояния на аварийния стоп и аварийните режими, напрежение на акумулатора. В случай на електронно управление на оборотите на дизел-генератора да се предостави сервизен софтуер (с необходимите лицензи), кабел за връзка (или други необходими междини устройства между дизел-генератора с USB/RS232 порт), ръководство за работа със софтуера и промяна на параметрите. Да се предоставят MIB файлове за интегриране на управлението и наблюдението в системата за SNMP наблюдение. |  |
|  | Защитен кожух - осигуряващ степен на прахо и влагозащита IP44 или по-висока |  |
|  | Да се предвидят всички материали и дейности за присъединяване на устройствата към съществуващата електрическа инсталация (входна и изходна) |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 8х5xNBD (хардуерна подмяна при гаранционен дефект) |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |

      - Структурна кабелна система

| Изграждане на нова Структурна Кабелна Система (СКС) |  | 5 комплекта |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Комплект 1 - Клон-териториално поделение Варна с адрес гр. Варна, пл. „Славейков“ №1: |  |
|  | Комуникационна точка за открит монтаж на стена, съдържаща 6 бр. конектори RJ45, Cat 6 – 32 комплекта |  |
|  | Свързващ кабел за работно място Cat 6 F/UTP, 5 метра, изолационна обвивка, която не отделя халогени при горене – 192 бр. |  |
|  | Стенни PVC канали, включващи съединителни и ъглови елементи, с размер не по-малък от 150 / 65 мм – 120 м |  |
|  | Стенни PVC канали, включващи съединителни и ъглови елементи, с размер 50 х 80 мм или по-малък съобразно количеството кабели – 360 м |  |
|  | Подов канал с размер 92 х 20 мм и комплект укрепващи елементи – 100 м |  |
|  | Кабел тип Cat 6 F/UTP, изолационна обвивка, която не отделя халогени при горене – 11500 м |  |
|  | Оптичен кабел тип OS1, 12 влакна за вътрешно/външно полагане – 100 м |  |
|  | Свързващ кабел за работно място cat.6 F/UTP, 1 метра, изолационна обвивка, която не отделя халогени при горене – 100 бр. |  |
|  | Свързващ кабел за работно място cat.6 F/UTP, 2 метра, изолационна обвивка, която не отделя халогени при горене – 100 бр. |  |
|  | Свързващ кабел 9/125 LC/LC изолационна обвивка, която не отделя халогени при горене 1M – 20 бр. |  |
|  | Изнесен ком. шкаф 15U – 1 бр. |  |
|  | Оптичен панел 12хLC, OS1 – 1 комплект |  |
|  | Оптичен панел 24хLC, OS1 – 1 комплект |  |
|  | Свързващ панел Cat 6, 24 x RJ45, 1U FTP – 9 бр. |  |
|  | Аранжиращ панел – 11 бр. |  |
|  | Тестване и сертифициране на оптични линкове – 1 комплект |  |
|  | Тестване и сертифициране на медни линкове – 1 комплект |  |
|  | Допълнителни материали за маркиране, прикрепване и др. – 1 комплект |  |
|  | Изграждане на система за охлаждане, която да бъде проектирана за сървърно помещение с размер 2,00мх3,90мх3,00м(ШхДхВ) и 2 комуникационни шкафа със изчислителна апаратура |  |
|  | Изграждане на система за детекция на пожар и дим в сървърното помещение |  |
|  | Реновиране на комуникационно помещение, включващо: - Демонтаж на съществуващо оборудване и обзавеждане - Подмяна на подова настилка с нова – гранитогрес - Реновиране на стени и тавани - Подмяна на врати |  |
|  | Комплект 2 - Специализирано поделение Дирекция „РКТ - Черно море” с адрес гр. Варна, бул. „Приморски”: |  |
|  | Комуникационна работна точка за открит монтаж на стена, съдържаща 2 бр. конектори RJ45, cat.6 – 20 комплекта |  |
|  | Свързващ кабел за работно място Cat 6 F/UTP, 5 метра, изолационна обвивка, която не отделя халогени при горене – 40 бр. |  |
|  | Стенни PVC канали, включващи съединителни и ъглови елементи, с размер не по-малък от 150 / 65 мм – 20 м |  |
|  | Стенни PVC канали, включващи съединителни и ъглови елементи, с размер 50 х 80 мм или по-малък съобразно количеството кабели – 20 м |  |
|  | Подов канал с размер 92 х 20 мм и комплект укрепващи елементи – 10 м |  |
|  | Кабел тип Cat 6 F/UTP, изолационна обвивка, която не отделя халогени при горене – 1000 м |  |
|  | Свързващ кабел за работно място cat.6 F/UTP, 1 метра, изолационна обвивка, която не отделя халогени при горене – 20 бр. |  |
|  | Свързващ кабел за работно място cat.6 F/UTP, 2 метра, изолационна обвивка, която не отделя халогени при горене – 20 бр. |  |
|  | Свързващ панел Cat 6, 24 x RJ45, 1U FTP – 2 бр. |  |
|  | Аранжиращ панел – 2 бр. |  |
|  | Тестване и сертифициране на медни линкове – 1 комплект |  |
|  | Допълнителни материали за маркиране, прикрепване и др. – 1 комплект |  |
|  | Изграждане на система за охлаждане, която да бъде проектирана за сървърно помещение с размер 4,20мх2,80мх 3,70м(ШхДхВ) и 4 комуникационни шкафа със изчислителна апаратура |  |
|  | Изграждане на система за детекция на пожар и дим в сървърното помещение |  |
|  | Реновиране на комуникационно помещение |  |
|  | Реновиране на комуникационно помещение, включващо: - Демонтаж на съществуващо оборудване и обзавеждане - Подмяна на подова настилка с нова – гранитогрес - Реновиране на стени и тавани - Подмяна на врати |  |
|  | Комплект 3 - Клон-териториално поделение Бургас с адрес гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг”№1: |  |
|  | Комуникационна работна точка за открит монтаж на стена, съдържаща 2 бр. конектори RJ45, cat.6 – 50 комплекта |  |
|  | Свързващ кабел за работно място Cat 6 F/UTP, 5 метра, изолационна обвивка, която не отделя халогени при горене – 50 бр. |  |
|  | Стенни PVC канали, включващи съединителни и ъглови елементи, с размер не по-малък от 150 / 65 мм – 6 м |  |
|  | Стенни PVC канали, включващи съединителни и ъглови елементи, с размер 50 х 80 мм или по-малък съобразно количеството кабели – 100 м |  |
|  | Кабел тип Cat 6 F/UTP, изолационна обвивка, която не отделя халогени при горене – 5000 м |  |
|  | Свързващ кабел за работно място cat.6 F/UTP, 1 метра, изолационна обвивка, която не отделя халогени при горене – 50 бр. |  |
|  | Свързващ кабел за работно място cat.6 F/UTP, 2 метра, изолационна обвивка, която не отделя халогени при горене – 50 бр. |  |
|  | Свързващ панел Cat 6, 24 x RJ45, 1U FTP – 5 бр. |  |
|  | Аранжиращ панел – 5 бр. |  |
|  | Тестване и сертифициране на медни линкове – 1 комплект |  |
|  | Допълнителни материали за маркиране, прикрепване и др. – 1 комплект |  |
|  | Изграждане на система за охлаждане, която да бъде проектирана за сървърно помещение с размер 2,30мх3,30мх3,00м(ШхДхВ) и 2 комуникационни шкафа със изчислителна апаратура |  |
|  | Изграждане на система за детекция на пожар и дим в сървърното помещение |  |
|  | Реновиране на комуникационно помещение, включващо: - Демонтаж на съществуващо оборудване и обзавеждане - Подмяна на подова настилка с нова – гранитогрес - Реновиране на стени и тавани - Подмяна на врати |  |
|  | Комплект 4 - Клон-териториално поделение Русе с адрес гр. Русе, ул. „Пристанищна“ №22: |  |
|  | Комуникационна работна точка за открит монтаж на стена, съдържаща 2 бр. конектори RJ45, cat.6 – 22 комплекта |  |
|  | Комуникационна работна точка за открит монтаж на стена, съдържаща 4 бр. конектори RJ45, cat.6 – 2 комплекта |  |
|  | Свързващ кабел за работно място Cat 6 F/UTP, 5 метра, изолационна обвивка, която не отделя халогени при горене – 52 бр. |  |
|  | Стенни PVC канали, включващи съединителни и ъглови елементи, с размер 50 х 80 мм или по-малък съобразно количеството кабели – 100 м |  |
|  | Подов канал с размер 92 х 20 мм и комплект укрепващи елементи – 12 м |  |
|  | Кабел тип Cat 6 F/UTP, изолационна обвивка, която не отделя халогени при горене – 2600 м |  |
|  | Свързващ кабел за работно място cat.6 F/UTP, 1 метра, изолационна обвивка, която не отделя халогени при горене – 20 бр. |  |
|  | Свързващ кабел за работно място cat.6 F/UTP, 2 метра, изолационна обвивка, която не отделя халогени при горене – 30 бр. |  |
|  | Свързващ кабел 9/125 LC/LC изолационна обвивка, която не отделя халогени при горене 1M – 2 бр. |  |
|  | Оптичен панел 12хLC, OS1 – 1 комплект |  |
|  | Свързващ панел Cat 6, 24 x RJ45, 1U FTP – 3 бр. |  |
|  | Аранжиращ панел – 3 бр. |  |
|  | Тестване и сертифициране на медни линкове – 1 комплект |  |
|  | Допълнителни материали за маркиране, прикрепване и др. – 1 комплект |  |
|  | Изграждане на система за детекция на пожар и дим в сървърното помещение |  |
|  | Комплект 5 - Клон-териториално поделение Лом с адрес гр. Лом, пл. „Независимост": |  |
|  | Комуникационна работна точка за открит монтаж на стена, съдържаща 2 бр. конектори RJ45, cat.6 – 7 комплекта |  |
|  | Свързващ кабел за работно място Cat 6 F/UTP, 5 метра, изолационна обвивка, която не отделя халогени при горене – 14 бр. |  |
|  | Стенни PVC канали, включващи съединителни и ъглови елементи, с размер 50 х 80 мм или по-малък съобразно количеството кабели – 40 м |  |
|  | Кабел тип Cat 6 F/UTP, изолационна обвивка, която не отделя халогени при горене – 500 м |  |
|  | Свързващ кабел за работно място cat.6 F/UTP, 1 метра, изолационна обвивка, която не отделя халогени при горене – 14 бр. |  |
|  | Свързващ панел Cat 6, 24 x RJ45, 1U FTP – 1 бр. |  |
|  | Аранжиращ панел – 2 бр. |  |
|  | Тестване и сертифициране на медни линкове – 1 комплект |  |
|  | Допълнителни материали за маркиране, прикрепване и др. – 1 комплект |  |
|  | Изграждане на система за детекция на пожар и дим в сървърното помещение |  |

      - Комуникационни шкафове

| Подмяна на съществуващите комуникационни шкафове с по-високи |  | 5 комплекта |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Комплект 1 - Клон-териториално поделение Варна с адрес гр. Варна, пл. „Славейков“ №1: |  |
|  | Размер - 42U, 800х2000х1000мм и цокъл – 1 комплект |  |
|  | Перфорирани врати – 1 комплект |  |
|  | Контролер и сензори за следене на дим, температура, влага чрез стандартен WEB браузър и SNMP – 1 комплект. Да се предоставят MIB файлове за интегриране на управлението и наблюдението в системата за SNMP наблюдение |  |
|  | Разклонител трифазно захранване, разполагащ с минимум изводи: 3x16A , с 24х C13 и 6х C19, с мониторинг и възможност за индивидуално управление на гнездата, за вертикален монтаж, дължина 1420мм. Комплекта да включва скоби за монтаж в/у 19“ задни профили, минимум 8 закриващи капачки за C13 и C19, приспособление за монтаж/демонтаж на закриващите капачки – 1 комплект |  |
|  | Комплект 2 - Специализирано поделение Дирекция „РКТ - Черно море” с адрес гр. Варна, бул. „Приморски”: |  |
|  | Размер - 42U, 800х2000х1000мм и цокъл – 1 комплект |  |
|  | Перфорирани врати – 1 комплект |  |
|  | Контролер и сензори за следене на дим, температура, влага чрез стандартен WEB браузър и SNMP – 1 комплект. Да се предоставят MIB файлове за интегриране на управлението и наблюдението в системата за SNMP наблюдение |  |
|  | Разклонител трифазно захранване, разполагащ с минимум изводи: 3x16A , с 24х C13 и 6х C19, с мониторинг и възможност за индивидуално управление на гнездата, за вертикален монтаж, дължина 1420мм. Комплекта да включва скоби за монтаж в/у 19“ задни профили, минимум 8 закриващи капачки за C13 и C19, приспособление за монтаж/демонтаж на закриващите капачки – 1 комплект |  |
|  | Комплект 3 - Клон-териториално поделение Бургас с адрес гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг”№1: |  |
|  | Размер - 42U, 800х2000х1000мм и цокъл – 1 комплект |  |
|  | Перфорирани врати – 1 комплект |  |
|  | Контролер и сензори за следене на дим, температура, влага чрез стандартен WEB браузър и SNMP – 1 комплект. Да се предоставят MIB файлове за интегриране на управлението и наблюдението в системата за SNMP наблюдение |  |
|  | Разклонител трифазно захранване, разполагащ с минимум изводи: 3x16A , с 24х C13 и 6х C19, с мониторинг и възможност за индивидуално управление на гнездата, за вертикален монтаж, дължина 1420мм. Комплекта да включва скоби за монтаж в/у 19“ задни профили, минимум 8 закриващи капачки за C13 и C19, приспособление за монтаж/демонтаж на закриващите капачки – 1 комплект |  |
|  | Комплект 4 - Клон-териториално поделение Русе с адрес гр. Русе, ул. „Пристанищна“ №22: |  |
|  | Размер - 24U, 600х600 – 1 комплект |  |
|  | Перфорирани врати – 1 комплект |  |
|  | Контролер и сензори за следене на дим, температура, влага чрез стандартен WEB браузър и SNMP – 1 комплект. Да се предоставят MIB файлове за интегриране на управлението и наблюдението в системата за SNMP наблюдение |  |
|  | Разклонител – 1 комплект |  |
|  | Комплект 5 - Клон-териториално поделение Лом с адрес гр. Лом, пл. „Независимост": |  |
|  | Размер - 24U, 600х600 – 1 комплект |  |
|  | Стъклени врати – 1 комплект |  |
|  | Разклонител – 1 комплект |  |

      - Системи за физическа сигурност

| Изграждане на системи за сигурност |  | 3 комплект |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Осигуряване на електронен контрол на достъп до новоизградените помещения |  |
|  | Работа с безконтактни карти |  |
|  | Осигуряване на запис за всички събития, регламентиран и нерегламентиран достъп |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 8х5xNBD (хардуерна подмяна при гаранционен дефект) |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |

    - Изчислителна инфраструктура

      - Сървъри

| Сървъри |  | 8 броя |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Да се монтират в 19’’ комуникационен шкаф, като се включат всички необходими релси и шини за монтаж |  |
|  | Да заема максимум 2 Rack Units |  |
|  | Да разполага с резервирани AC захранващи модули |  |
|  | Да имат инсталирани минимум 2 броя процесори (CPU) от последно поколение, със следните минимални параметри: - ядра (cores) - 12 броя - тактова честота – 2.1 GHz - кеш памет - 16 MB |  |
|  | Поддържани технологии на процесора: - Hyper-Threading Technology или еквивалент; - Virtualization Technology или еквивалент; - Virtualization Technology for Directed I/O или еквивалент; |  |
|  | Инсталирана оперативна RAM памет минимум 256 GB |  |
|  | Възможност за разширение минимум 1 TB RAM чрез добавяне на необходимите модули памет, с максимално ниво на защита на паметта при аварийни ситуации |  |
|  | Доставка на необходимите интерфейси минимум: - Минимум 2 порта 10G Base-T - Минимум 2 порта 10G SFP+ слота, да се оборудват с 2 броя 10GBASE-CU SFP+ кабeлa с дължина минимум 3 метра - Минимум 2 порта 16Gbps FC (HBA) интерфейса - Минимум 1 порт за Ethernet мениджмънт |  |
|  | Вграден модул за управление и наблюдение хардуера на сървъра чрез графичен интерфейс (GUI) и команден ред (CLI) |  |
|  | Отдалечен KVM достъп до операционната система през модула за управление, с възможност за прикачване на виртуална медия |  |
|  | Да се предостави резервирано (RAID 1) локално пространство за инсталиране на сървърна виртуализация минимум 240GB |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 8х5xNBD (хардуерна подмяна) |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Време за отстраняване: в рамките на 48 часа от регистрирането на подадена сервизна заявка. |  |
|  | Възможност за получаване на нови версии и обновления на софтуера (upgrades, updates, patches, firmware upgrades). |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |
|  | При изпълнение на гаранционните условия Възложителят не връща дефектиралите носители на информация (HDD) след замяната им |  |

      - Виртуализационна платформа

| Виртуализационна платформа |  | 1 брой |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Да се доставят лицензи за платформа за сървърна виртуализация даващи възможност за използването на всички функционалности описани по-долу, за всички описани сървъри които е необходимо да се доставят за резервният сайт |  |
|  | Да се предвидят допълнително лицензи за 3 броя налични сървъра с два броя CPU |  |
|  | Да се доставят лицензи за централизирано управление през WEB и CLI интерфейс, ако такива са нужни |  |
|  | Пълна виртуализация на паметта, процесорите, логическите дискове и мрежовите адаптери |  |
|  | Поддръжка на 64-битови гост-операционни системи (Guest OS) |  |
|  | Възможност за преместване на виртуални машини от един хардуерен хост към друга, без прекъсване на работата на виртуалната машина |  |
|  | Възможност за динамично разпределение на натоварването генерирано от няколко виртуални машини върху няколко физически хоста |  |
|  | Възможност за преместване на виртуални машини от една дискова подсистема към друга такава, без прекъсване на работата на виртуалната машина |  |
|  | Възможност за директен достъп на виртуалните машини до физическите мрежови и дискови устройства за повишаване на ефективността на процесора при натоварвания, които изискват постоянен достъп до входно-изходните устройства |  |
|  | Поддръжка за автоматично рестартиране на виртуални машини върху нов физически сървър, в случай на отпадане на този, върху когото работят. |  |
|  | Възможност за добавяне на допълнителни процесори и памет на виртуални машини без необходимост от тяхното спиране (ако се поддържа от гост операционната система) |  |
|  | Система за автоматично динамично управление на разпределението на физическите ресурси между виртуалните машини, способна в реално време да заделя необходимите ресурси за пиково-натоварените виртуални машини, по предварително зададени правила |  |
|  | Динамично балансиране на дисковото пространство чрез следене на натоварването на дисковите системи. |  |
|  | Динамично разпределение на наличната физическа памет между работещите виртуални машини в зависимост от моментното натоварване |  |
|  | Възможност за създаване и управление на виртуален мрежов комутатор, който обхваща всички сървъри за виртуализация в клъстера |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 8х5xNBD (софтуерна поддръжка) |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Време за отстраняване: в рамките на 48 часа от регистрирането на подадена сервизна заявка. |  |
|  | Възможност за получаване на нови версии и обновления на софтуера (upgrades, updates, patches, firmware upgrades). |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |

      - Дисков масив за данни

| Дисков масив за данни |  | 2 броя |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | За директен монтаж в 19" шкаф |  |
|  | Резервирани контролери за управление/ 96 GB обща кеш памет |  |
|  | Възможност за увеличаване на кеш паметта чрез FLASH модули (SSD) Предложената система да бъде доставена с допълнителна кеш памет от 400 GB |  |
|  | Поддръжка SAS, NL-SAS и SSD едновременно в една система Поддръжка на 3.5" и 2.5" дискове едновременно в една система. |  |
|  | Възможност за разширение до минимум 240 диска |  |
|  | Дисков интерфейс 12 Gbps SAS, резервиран |  |
|  | Възможност за подмяна на дисковете по време на работа |  |
|  | Дисковия масив да се достави със следния капацитет: - Минимум 5 TiB използваем капацитет съставен изцяло от SSD (FLASH) дискове и защитени чрез RAID 5 спрямо добрите практики на производителя на системата. - Минимум 125 TiB използваем капацитет съставен от NL-SAS 7.2К дискове с капацитет максимум 4 TB и защитени чрез RAID 6 спрямо добрите практики на производителя на системата, но с минимум 48 диска. Да се добавят съответния брой дискове за гореща замяна (hot spare) спрямо добрите практики на производителя на системата. |  |
|  | Поддръжка на файлови услуги - NFS(3,4,4.1), SMB(1,2,3), FTP Поддръжка на блокови услуги - FC, iSCSI Поддръжка на VVols Всички услуги да се поддържат без нуждата от добавяне на допълнителен хардуер. |  |
|  | Мрежови интерфейси минимум: - 4 броя 10 GbaseT - 4 броя 16 Gbps FC |  |
|  | Поддръжка на Thin Provisioning Поддръжка на Snapshots |  |
|  | Да предоставя управление посредством GUI (графичен интерфейс) |  |
|  | Да предоставя управление посредством CLI (команден ред) |  |
|  | Поддръжка на синхронна и асинхронна отдалечена репликация |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 24х7 |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Време за отстраняване: в рамките на 48 часа от регистрирането на подадена сервизна заявка. |  |
|  | Възможност за получаване на нови версии и обновления на софтуера (upgrades, updates, patches, firmware upgrades). |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |
|  | При изпълнение на гаранционните условия Възложителят не връща дефектиралите носители на информация (HDD) след замяната им |  |

      - Дисков масив за резервни копия

| Дисков масив за резервни копия |  | 1 брой |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Специализиран дисков масив за съхранение на резервни копия, позволяващ ускоряване на процеса на резервиране и възстановяване на данните. |  |
|  | Да предоставя минимум 34 TB RAW капацитет |  |
|  | Да предоставя възможност в бъдеще за разширение на капацитета поне 2 пъти |  |
|  | Да разполага с минимум 4x10Gbps SFP+ порта и минимум 2х16G FC |  |
|  | Да има възможност на добавяне на допълнителни модули за комуникация |  |
|  | Да извършва дедупликация на всички данни при постъпването им преди записа им върху дисковете |  |
|  | Дедупликацията да е глобална за всички данни записани на системата |  |
|  | Да е интегриран с предложената система за архивирни копия, като извършва дедупликация на данните на сървъра/хост, с цел намаляване на трафика. |  |
|  | Tрансфер на данни минимум 7 TB на час (с включени методи за дедупликация и компресия на данните) |  |
|  | Да разполага с резервирано захранване с възможна подмяна без да се наруши нормалната работа |  |
|  | Поддръжка и включен лиценз за Snapshots |  |
|  | Поддръжка и включен лиценз за NFS, SMB и FTP достъп |  |
|  | Поддръжка на виртуални лентови библиотеки VTL |  |
|  | Поддръжка на NDMP |  |
|  | Поддръжка и включен лиценз за репликация на данни между два масива. |  |
|  | Поддръжка и включен лиценз за криптиране на данните |  |
|  | Поддръжка и включен лиценз за управление през CLI и GUI |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 24х7 |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Време за отстраняване: в рамките на 48 часа от регистрирането на подадена сервизна заявка. |  |
|  | Възможност за получаване на нови версии и обновления на софтуера (upgrades, updates, patches, firmware upgrades). |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |
|  | При изпълнение на гаранционните условия Възложителят не връща дефектиралите носители на информация (HDD) след замяната им |  |

      - Система за архивни копия (back up)

| Система за архивни копия (back up) |  | 1 брой |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Да се достави платформа за архивиране и възстановяване на данни с възможност за създаването на резервни копия, без ограничение в броя на виртуалните машини, работещи върху описаните сървъри които е необходимо да се доставят |  |
|  | Да се предвидят допълнително лицензи за 3 броя налични сървъра с два броя CPU |  |
|  | Да поддържа възможност за интеграция с предложената платформа за сървърна виртуализация |  |
|  | Да осигурява създаването и запазването на пълни и частични ("incremental") резервни копия на виртуални машини |  |
|  | Да поддържа компресиране и дедупликация на създадените резервни копия и архиви |  |
|  | Да поддържа интеграция с лентово устройство |  |
|  | Да има възможност за автоматична проверка на консистентността на резервното копие, вкл. възможност за използване на скриптове за проверка на готовността на операционната система и на приложенията, намиращи се в резервното копие |  |
|  | Да поддържа интеграция с лентово устройство |  |
|  | Да осигурява създаване на резервни копия и архиви чрез проследяване на промените в блоковете с информация. |  |
|  | Да осигурява създаване на репликирано копие на ниво виртуална машина в същия или отдалечен ИТ център |  |
|  | Да осигурява създаването на репликирано копие да се извършва от вече създадено резервно копие |  |
|  | Да осигурява пълна защита на Microsoft Active Directory, включително възможност за възстановяване на отделни или множество едновременни обекти като потребители, групи, компютърни акаунти, контакти, пароли, групови политики и DNS записи. |  |
|  | Да осигурява пълна защита на бази данни като Oracle и Microsoft SQL Server, включително възможност за възстановяване на отделни обекти. |  |
|  | Интеграция и възможност за създаване на директно копие чрез Snapshtot функционалността на дисковите масиви. |  |
|  | Поддръжка на WAN Acceleration между центрове за данни. |  |
|  | Наблюдение на състоянието в реално време и възможност за изготвяне на доклади (reports), с възможност за редактиране и създаване на персонализирани доклади |  |
|  | Възможност за анализ на използването на капацитета на виртуалната инфраструктура и изготвяне на планиране на капацитета. |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 24х7 |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Време за отстраняване: в рамките на 48 часа от регистрирането на подадена сервизна заявка. |  |
|  | Възможност за получаване на нови версии и обновления на софтуера (upgrades, updates, patches, firmware upgrades). |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |

      - Комутатори в центъра за данни

| Комутатори в центъра за данни |  | 2 броя |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Да бъде оборудван с не по-малко от 48 броя оптични SFP+ слота поддържащи скорости от 1, 10 и 25 Gbps Еthernet/FCoE и минимум 8, 16, 32-Gbps Fibre Channel |  |
|  | Да поддържа минимум Ethernet, FCoE и Fibre Channel (FC) протоколи |  |
|  | Устройствата да са оборудвани със необходимите софтуерни лицензи, ако са необходими за минимум 16 порта Fibre channel |  |
|  | Да поддържа минимум стандарта 802.1AE (MACsec encryption) |  |
|  | Да бъде оборудван с не по-малко от 6 броя QSFP28 слота поддържащи скорости минимум от 40/100 Gbps |  |
|  | Да има минимум 1 USB порт |  |
|  | Да има минимум 1 RS-232 сериен порт |  |
|  | Да има минимум един (1) RJ-45 порт за управление |  |
|  | Всяко едно устройство да бъде оборудвано с минимум 16 броя 16Gbps FC SFP интерфейса |  |
|  | Всяко едно устройство да бъде оборудвано с минимум 8 броя 10GBASE-SR интерфейса |  |
|  | Всяко едно устройство да бъде оборудвано с минимум 4 броя 1000BASE-Т интерфейса |  |
|  | Да поддържа комутационна матрица с капацитет минимум 3 Tbps |  |
|  | Да има производителност не по-малка от 1 bpps |  |
|  | Да има минимум 30 MB системна буфер памет |  |
|  | Да поддържа Virtual EXtensible LAN (VXLAN) технология или аналогична. |  |
|  | Да поддържа VXLAN маршрутизация или аналогична, със скорост, равна на скоростта на линията (line-rate) |  |
|  | Да поддържа и осигурява минимум следните протоколи за динамична маршрутизация – OSPF, EIGRP, RIPv2, BGP |  |
|  | Да се поддържа възможност за копиране на целия трафик на даден порт към друг зададен порт (port mirroring) с цел наблюдение, анализ и отстраняване на проблеми. |  |
|  | Да поддържа поне 4 активни сесии по копиране на целия трафик на даден порт към друг зададен порт (port mirroring) с цел наблюдение, анализ и отстраняване на проблеми |  |
|  | Да може да разширява възможностите си с функции за извличане на телеметрични данни за трафичните потоци (payload length, TTL, IP, TCP флагове и други) и контекстуални данни за тях (загубени пакети в рамките на даден поток, натовареност на буферите) директно от ASIC чиповете на комутатора, без това да повлиява върху скоростта на комутацията. |  |
|  | Да бъде оборудван с минимум два резервирани AC захранващи блока. |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 8х5xNBD (хардуерна подмяна) |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Време за отстраняване: в рамките на 48 часа от регистрирането на подадена сервизна заявка. |  |
|  | Възможност за получаване на нови версии и обновления на софтуера (upgrades, updates, patches, firmware upgrades). |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |

  - Дейност 2

    - Комуникационна инфраструктура

      - Опорни комутатори

| Опорни комутатори |  | 4 броя |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Да разполага с минимум 24 броя 10/100/1000Mbps Base-T порта |  |
|  | Да разполага с минимум 8 броя 1/10 SFP+ порта |  |
|  | Да се доставят 8 броя 10GBASE-SR интерфейса към всяко устройство |  |
|  | Да разполага с комутираща матрица с капацитет минимум 200Gbps |  |
|  | Да поддържа свързване на комутаторите в единно комутационно у-во (стак), като се доставят необходимите кабели и модули с капацитет минимум 400Gbps |  |
|  | Да поддържа стекиране на захранващите модули с цел по-висока степен на надеждност |  |
|  | Устройството да разполага с резервирани захранващи AC модули |  |
|  | Да поддържа минимум 30 000 МАС адреса |  |
|  | Да поддържа минимум 30 000 маршрута |  |
|  | Да има възможност да поддържа минимум 5 000 multicast маршрута |  |
|  | Да разполага с минимум 16МB буфер на портовете |  |
|  | Да поддържа минимум 4000 VLAN ID |  |
|  | Да поддържа Jumbo frame |  |
|  | Да обработва минимум 150 Mpps |  |
|  | Да поддържа експортиране на трафични потоци |  |
|  | Да поддържа обединяване на няколко физически порта между различни устройства които работят в общ стак в един логически LACP порт с цел резервираност |  |
|  | Да поддържа 802.1s, 802.1w, 802.1х, 802.1p, 802.1q, 802.1d |  |
|  | Да поддържа минимум базова функционалност на RIPv1,RIPv2, RIPng, OSPF |  |
|  | Да разполага с конзолен порт |  |
|  | Да разполага с Ethernet мениджмънт порт |  |
|  | Да поддържа SNMPv3 за отдалечено наблюдение |  |
|  | Да поддържа MACsec |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 8х5xNBD (хардуерна подмяна) |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Време за отстраняване: в рамките на 48 часа от регистрирането на подадена сервизна заявка. |  |
|  | Възможност за получаване на нови версии и обновления на софтуера (upgrades, updates, patches, firmware upgrades). |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |

      - Защита от спам съобщения

| Защита от спам съобщения |  | 1 брой |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Предложената система да работи в режим на висока надеждност – с дублирани компоненти |  |
|  | Да може да се инсталира минимум върху следните платформи за виртуализации Microsoft Hyper-V, KVM, VMware |  |
|  | Да предоставя защита за минимум 1000 пощенски кутии |  |
|  | Предложено решение да включва минимум следните защити и актуализации за 36 месеца: - Анти-спам защита (Anti-spam) - Анти-вирусна защита (Anti-virus) - Филтър за инвазия (Outbrak Filters) |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 8х5xNBD (софтуерна поддръжка) |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Време за отстраняване: в рамките на 48 часа от регистрирането на подадена сервизна заявка. |  |
|  | Възможност за получаване на нови версии и обновления на софтуера (upgrades, updates, patches, firmware upgrades). |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |

      - Интернет маршрутизатори

| Интернет маршрутизатори |  | 2 броя |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Да има пропускателна способност от минимум 2 Gbps |  |
|  | Да има възможност за допълнително увеличаване на пропускателната способност до поне 20 Gbps |  |
|  | Да има възможност в бъдеще за обработка на криптиран трафик до не по-ниско от 7 Gbps |  |
|  | Да има производителност не по-малка от 15 Mpps |  |
|  | Да поддържа Quaility of Service йерархия |  |
|  | Да поддържа Low-Latency Queuing (LLQ) опашки на политика |  |
|  | Да има възможност в бъдеще поддържа минимум следните алгоритми за криптиране: DES, 3DES, AES 128, 192 и 256, RSA, DH и SHA-1 |  |
|  | Да разполага с не по-малко от 16GB оперативна памет |  |
|  | Да има възможност в бъдеще да поддържа IPSec и GRE тунели |  |
|  | Да поддържа мултикаст маршрутизация |  |
|  | Да поддържа RIP, OSPF и BGP маршрутизиращи протоколи |  |
|  | Да поддържа Virtual Routing and Forwarding (VRF) |  |
|  | Да поддържа Ethernet over Multiple Protocol Switcing (EoMPLS) |  |
|  | Да поддържа Multiprotocol Label Switcing (MPLS) |  |
|  | Да поддържа експортиране на netflow трафични потоци |  |
|  | Да има възможност в бъдеще за софтуерни резервираност |  |
|  | Да разполага с не по-малко от 6 броя 1Gbps оптични SFP слота за интерфейсни модули |  |
|  | Всяко устройство да се достави с минимум 4 броя SFP интерфейси за работа до 10км и минимум 2 броя 1Gbps RJ-45 интерфейси |  |
|  | Да разполага допълнително с не по-малко от 2 броя 10Gbps оптични SFP+ слота за интерфейсни модули |  |
|  | Да има минимум 1 слот за бъдещо надграждане с мрежови интерфейси |  |
|  | Да разполага с минимум 1 брой AUX порт |  |
|  | Да разполага с минимум 1 брой конзолен порт |  |
|  | Да разполага с минимум 1 брой RJ-45 ethernet порт за управление |  |
|  | Да бъде окомплектован с необходимите елементи за монтаж в 19” комуникационен шкаф |  |
|  | Да разполага с резервирани AC захранващи блокове |  |
|  | Да има инсталирана и лицензирана с постоянен лиценз операционна система, която да поддържа горепосочените функционалности и модули. |  |
|  | Да е съвместим със стандарта RFC 2737 или еквивалент |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 24х7 |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Време за отстраняване: в рамките на 48 часа от регистрирането на подадена сервизна заявка. |  |
|  | Възможност за получаване на нови версии и обновления на софтуера (upgrades, updates, patches, firmware upgrades). |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |

      - Защита на интернет достъпа

| Защита на интернет достъпа |  | 6 броя |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Да има производителност (throughput) минимум 900 Mbps при инспектиране на множество протоколи (DNS, HTTP, SMTP, FTP) |  |
|  | Да има производителност (throughput) минимум 1,700 Mbps с UDP трафик |  |
|  | Да поддържа минимум 250 Mbps производителност за VPN с 3DES/AES криптиране |  |
|  | Да поддържа минимум 300 IPsec VPN тунела |  |
|  | Да поддържа минимум 250 000 едновременни връзки |  |
|  | Да поддържа минимум 20 000 нови връзки за секунда |  |
|  | Да поддържа минимум 100 виртуални интерфейса |  |
|  | Да разполага с минимум 8 броя медни Gigabit Ethernet порта |  |
|  | Да има минимум 8 GB RAM памет и минимум 8 GB системна flash памет |  |
|  | Откриване и защита срещу зловредни софтуери и атаки (malware protection) за минимум 3 години |  |
|  | Предотвратяване на проникване в сигурността (Intrusion prevention) с включен абонамент за минимум 3 години |  |
|  | Филтриране на URL адреси базирано на репутация и категории за минимум 3 години |  |
|  | Active/standby резервираност |  |
|  | Репликация на настройките между active и standby устройството |  |
|  | Възможност за управление на защитната стена от централизиран софтуер предоставящ информация и контрол на активността в мрежата (потребители, устройства, заплахи, интернет трафик и др.) |  |
|  | Да има SSL управление |  |
|  | Променливо токово захранване AC 100 - 240 V |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 8х5xNBD (хардуерна подмяна) |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Време за отстраняване: в рамките на 48 часа от регистрирането на подадена сервизна заявка. |  |
|  | Възможност за получаване на нови версии и обновления на софтуера (upgrades, updates, patches, firmware upgrades). |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |

      - Маршрутизатор

| Маршрутизатор |  | 8 броя |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Да поддържа производителност от поне 100 Mbps при NAT и Firewall |  |
|  | Да поддържа производителност от поне 80 Mbps за IMIX трафик и включени услуги за IPSec, FW, NAT и QoS |  |
|  | Да има възможност за увеличаване на пропусквателната способност до поне 200 Mbps за IMIX трафик и включени услуги за IPSec, FW, NAT и QoS |  |
|  | Да има минимум следните WAN интерфейси: - 1 брой 10/100/1000Base-T интерфейс - 1 брой 10/100/1000 Mbps SFP слот - Всеки един маршрутизатор да се достави с 1000BASE-LX/LH оптичен интерфейс за работа до 10км, - Предложеният оптичен интерфейс да се поддържа от маршрутизатора |  |
|  | Да има минимум 1 брой Gigabit порт с двойно предназначение (медни RJ-45 или оптични SFP порта) или еквивалент |  |
|  | Да разполага с минимум 8 броя 10/100/1000Mbps Layer 2 интерфейси |  |
|  | Да има допълнителен слот за мрежови интерфейси |  |
|  | Да има минимум 1 броя USB портове |  |
|  | Да има минимум 1 броя конзолен порт (USB или RJ-45) |  |
|  | Да има минимум 8GB оперативна памет |  |
|  | Да има минимум 8GB памет за съхранение на конфигурационни файлове, логове и други |  |
|  | Да поддържа RIP, RIPv2, OSPF, BGPv4, IS-IS маршрутизиращи протоколи |  |
|  | Да поддържа IGMP функционалност версия 3 |  |
|  | Да поддържа оптимизация на мрежовия трафик, като минимум със следните функции: - Data deduplication или подобен алгоритъм за оптимизиран пренос на повтарящи се данни - Оптимизация на TCP сесиите за WAN връзки с голяма латенция - Компресиране на мрежови трафик - Оптимизиране на минимум следните протоколи – HTTP, CIFS, Exchange MAPI, Microsoft Share Point и NFS - Оптимизиране на SMB принтиране |  |
|  | Да поддържа виртуализация на маршрутизиращите таблици, адресите и услугите |  |
|  | Да поддържа Multiprotocol Label Switcing (MPLS) |  |
|  | Да поддържа Layer 2 Tunnelling Protocol (L2TP) |  |
|  | Да поддържа IPSec тунели с IKE/IKEv2 управление на сесиите и следните методи за защита: - Криптиране: DES, 3DES, AES-128 и AES-256; - Удостоверяване: RSA (748/1024/2048bit), ECDSA (256/384 bit); - Интегритет: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA-512 |  |
|  | Да поддържа функция на защитна стена с възможност за дефиниране на зони |  |
|  | Да бъде окомплектован с необходимите елементи за монтаж в 19” комуникационен шкаф |  |
|  | Да разполага с AC захранващ блок |  |
|  | Да има инсталирана и лицензирана с постоянен лиценз операционна система, която да поддържа горепосочените функционалности и модули. |  |
|  | Да има възможност в бъдеще за Session Border Controller (SBC) функционалност за SIP и H.323 трънк терминиране |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 8х5xNBD (хардуерна подмяна) |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Време за отстраняване: в рамките на 48 часа от регистрирането на подадена сервизна заявка. |  |
|  | Възможност за получаване на нови версии и обновления на софтуера (upgrades, updates, patches, firmware upgrades). |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |

      - Комутатор за достъп

| Комутатор за достъп |  | 15 броя |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Да разполага с не по-малко от 24 броя 10/100/1000Base-T интерфейса |  |
|  | Да поддържа следните стандарти за осигуряване на захранване върху етернет: 802.3af (PoE) и 802.3at (PoE+) |  |
|  | Да разполага с минимум 350 W мощност за захранване на крайни точки посредством PoE/PoE+ |  |
|  | Да разполага с не по-малко от 2 броя 1/10G оптични слота |  |
|  | Всеки един комутатор за достъп да бъде доставен с минимум 2 броя 10Gbps оптични интерфейси тип Multimode |  |
|  | Брой поддържани MAC адреси – не по-малко от 15 000 |  |
|  | Да има минимум 128 MB памет за съхранение на конфигурационни файлове, логове и други |  |
|  | Да поддържа свързване на комутаторите в единно комутационно у-во (стак), като се доставят необходимите кабели и модули с капацитет минимум 80Gbps |  |
|  | Да има производителност не по-малка от 90 Mpps |  |
|  | Да поддържа комутираща матрица с капацитет от минимум 200 Gbps |  |
|  | Да поддържа не по-малкo от 4000 VLAN ID идентификатори на виртуални мрежи |  |
|  | Да поддържа не по-малко от 1 000 активни виртуални мрежи |  |
|  | Да поддържа следните стандарти - 802.1d, 802.1w и 802.1s |  |
|  | Да поддържа стандарта 802.1X |  |
|  | Да поддържа списъци за контрол на достъпа, чрез които да се прилагат политика за сигурност върху отделни портове |  |
|  | Да поддържа IGMP snooping |  |
|  | Да поддържа протоколи за автентикация и контрол на достъпа - RADIUS и TACACS+ или еквивалент |  |
|  | Да поддържа Quality of Service функционалност |  |
|  | Да поддържа 802.1P class of service (CoS) и Differentiated Services Code Point (DSCP) |  |
|  | Да поддържа команден интерфейс (CLI), Telnet/SSH |  |
|  | Да бъде окомплектован с необходимите елементи за монтаж в 19” комуникационен шкаф |  |
|  | Да има инсталирана и лицензирана с постоянен лиценз операционна система, която да поддържа горепосочените функционалности и модули |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 8х5xNBD (хардуерна подмяна) |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Време за отстраняване: в рамките на 48 часа от регистрирането на подадена сервизна заявка. |  |
|  | Възможност за получаване на нови версии и обновления на софтуера (upgrades, updates, patches, firmware upgrades). |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |

    - Информационна сигурност

      - Централизирана система за управление и контрол на политиките за достъп до комуникационните устройства и достъпа до локалната/безжична мрежа

| Централизирана система за управление и контрол на политиките за достъп до комуникационните устройства и достъпа до локалната/безжична мрежа |  | 1 брой |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Системата да включва лиценз за управление на устройства посредством RADIUS/TACACS протоколи |  |
|  | Системата да работи в режим на висока надеждност |  |
|  | Системата да включва лиценз за контрол на достъпа на минимум 1 000 работни станции посредством 802.1х протокол |  |
|  | Системата да включва лиценз за администрация и контрол на мрежови устройства посредством RADIUS протокол или еквивалент |  |
|  | Системата да включва операционна система и база данни, за които не е необходим допълнителен лиценз |  |
|  | Системата да включва лицензи за инсталация на минимум 2 виртуални машини, ако са необходими, като се предвиди необходимият изчислителен ресурс или хардуерни устройства (appliance) за нормалното функциониране на системата |  |
|  | Системата да има разпределена архитектура с цел по-висока надеждност и по-голяма производителност, която да отделя административните и мониторинг функционалности от контролните такива. |  |
|  | Системата да поддържа виртуализация върху VMWare ESXi среда |  |
|  | Системата да поддържа автентификация, оторизация и отчетност (ААА) на мрежови устройства |  |
|  | Системата да има възможност за интеграция с SIEM системи |  |
|  | Системата да поддържа RADIUS и 802.1x стандарти |  |
|  | Системата да поддържа IPv6 крайни точки |  |
|  | Системата да поддържа следните функционалности: - контрол на достъпа до мрежата чрез AAA и IEEE-802.1X - управление на guest потребители - криптиране на връзките чрез между потребителите и мрежовите устройства чрез 802.1AE (MACSec) - API интерфейс |  |
|  | Системата да поддържа централизиран уеб интерфейс за управление |  |
|  | Системата да поддържа Command Line Interface (CLI) |  |
|  | Системата да поддържа интеграция с външни сървъри за идентификация на потребителите, като Microsoft Active Directory, LDAP, RADIUS, RSA системи за идентификация с еднократна парола |  |
|  | Системата да предоставя широк набор от опции за контрол на достъпа: - динамично зареждани в мрежовите устройства листи за контрол на достъпа - динамично назначаване на VLAN-и към потребителите - URL пренасочвания на потребителите - именуване на локално конфигурирани в мрежовите устройства листи за контрол на достъпа - групи за сигурност с различни тагове |  |
|  | Системата да поддържа вградени методи за идентификация и обслужване на guest потребители в мрежата, като: - web портал за идентификация на guest потребители, управлявани от специално оторизирани потребители, които не са част от организацията (sponsors) - web портал за идентификация на guest потребители |  |
|  | Системата да поддържа одитиране на guest потребителите в мрежата за целите на сигурността и политиките на съответствие (compliance) |  |
|  | Системата да поддържа RADIUS протокол за удостоверяване, оторизация и отчетност (AAA) |  |
|  | Системата да поддържа следните протоколи за удостоверяване: - PAP - MS-CHAP - Extensible Authentication Protocol (EAP)-MD5 - Protected EAP (PEAP) - EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (FAST) - EAP-Transport Layer Security (TLS) |  |
|  | Системата да поддържа вградена функционалност на Certificate Authority с цел да се улесни управлението на сертификатите за крайните устройства на потребителите |  |
|  | Системата да поддържа интерфейс за управление на крайните устройства и техните сертификати, с възможност за проверка на статуса им чрез Online Status Check Protocol (OSCP) |  |
|  | Вградената функционалност на Certificate Authority да поддържа самостоятелен и съвместим с PKI режим на работа |  |
|  | Системата да има вграден инструмент за мониторинг, troubleshooting и изготвяне на доклади, който да спомага за по-бързо идентифициране и отстраняване на проблеми |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 8х5xNBD (софтуерна поддръжка) |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Време за отстраняване: в рамките на 48 часа от регистрирането на подадена сервизна заявка. |  |
|  | Възможност за получаване на нови версии и обновления на софтуера (upgrades, updates, patches, firmware upgrades). |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |

      - Система за наблюдение, управление и анализ на информационни събития и инциденти

| Система за наблюдение, управление и анализ на информационни събития и инциденти |  | 1 брой |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Системата трябва да предоставя централизирано управление на всички свои компоненти и административни функционалности посредством web базиран интерфейс. |  |
|  | Административните правомощия трябва да позволяват дефиниране на достъп до системата според устройства, група от устройства или мрежови диапазон. |  |
|  | Административните правомощия трябва да позволяват дефиниране на ролево-базиран достъп до различни функционални области на системата. Това включва ограничаване на достъпа до специфична функционалност извън обхвата на потребителската роля. Тази функционалност може да бъде административна, отчетна, филтрираща събития, корелация на събития, достъп до работен плот и др. |  |
|  | Системата трябва да позволява автоматично откриване на активи, които са обект на защита и наблюдение. |  |
|  | Системата трябва да позволява автоматична класификация на активите, които са обект на защита. |  |
|  | Системата трябва да предоставя възможност за модификация на комуникационните портове между компонентите си. |  |
|  | Системата трябва да позволява отворено API за достъп до данните съхраняващи се в базите от данни в системата. |  |
|  | Системата трябва да предоставя възможност за криптиране на комуникацията между компонентите си. |  |
|  | Системата трябва да позволява интеграция с външни системи за автентикация. |  |
|  | Системата трябва да позволява разширена таксонометрия на отчетените събития и описващите ги полета. Потребителите трябва да имат възможност да добавят свои уникални имена на събития, за целите на бъдеща филтрация, доклад или корелация. |  |
|  | Системата трябва да има възможност за автоматична класификация (tagging) на отчетените събития. |  |
|  | Системата трябва да позволява от една централна конзола прозрачно извличане, агрегация, филтрация и анализ на данни от дистрибутивно разпределените компоненти за събиране на журнални записи с цел централна обработка на всички данни. |  |
|  | Системата трябва да предоставя web-базиран графичен интерфейс за управление, анализ и извличане на рапорти. |  |
|  | Системата трябва да позволява създаване на различни работни плотове според специфичните изисквания на всеки отделен потребител. |  |
|  | Системата трябва да разполага с набор от преконфигурирани шаблони на работни плотове, които да могат да се използват без допълнителни промени. |  |
|  | Системата трябва да поддържа база от данни за всички активи открити в информационната инфраструктура. Данните за активите трябва да предоставят важна информация събрана за тях, която включва минимум: системни атрибути, мрежови атрибути и ниво на уязвимост. Системата трябва да позволява корекция на тези атрибути, ако те не могат да бъдат придобити. |  |
|  | Архитектурата на системата трябва да предоставя възможност за внедряване както софтуерно решение върху виртуална платформа и/или цялостно хардуерно решение. |  |
|  | Архитектурата на системата трябва да гарантира интегритет на събраните данни (журнални записи). |  |
|  | Архитектурата на системата трябва да предоставя дистрибутивен модел на корелация на активности събрани от различните и компоненти. Пример: покажи 8 грешни опити за въвеждане на парола за даден потребител, като данните за тези опити са събрани от всички компоненти. |  |
|  | Системата трябва да е проектирана така, че всички дистрибутирани компоненти да не спират своята работа при срив в друг компонент или нарушена свързаност помежду им. Пример: При срив в управленската конзола, компонентите, които събират журнални записи продължават своята работа. |  |
|  | Системата трябва да предоставя автоматизиран процес за архивни копия (конфигурации и събрани журнални записи) и тяхното възстановяване. |  |
|  | Системата трябва да предоставя автоматизирани проверки на работоспособност и при възникване на проблем да изпраща нотификация. |  |
|  | Системата трябва да позволява съхранение на събраните журнални записи върху външни системи (независимо от производителя) за съхранение. |  |
|  | Системата трябва да предоставя възможност за компресия на събраните журнални записи. |  |
|  | Системата трябва да позволява стандартизирани методи за събиране на журнални записи като минимум: Syslog (TCP/UDP), SNMP, JDBC, OPSEC LEA, SDEE, WMI, FTP/SFTP/SCP като място за съхранение на журнални записи. |  |
|  | Системата трябва да позволява нормализация на базовите събитийни полета. В това число: потребителски имена, IP адреси, имена на хостове, източници на журнални записи. |  |
|  | Системата трябва да позволява анализ на събитията в близко до реалното време. |  |
|  | Системата трябва да позволява анализ за събитията в дълъг период от време, показване на базова линия (baseline) и прогноза (trend) върху тези събития. |  |
|  | Системата трябва да създава аларми базирани на наблюдавани аномалии и поведенчески промени в събитията свързани със сигурността. |  |
|  | Системата трябва да предоставя възможност за рапорт на всички компоненти, подлежащи на управление през графичният потребителски интерфейс. |  |
|  | Системата трябва да притежава конфигурируеми подсистема за създаване на рапорти, позволяваща гъвкавост и промени на генерираните рапорти. |  |
|  | Системата трябва да позволява създаване на рапорти за определен интервал от време: час, ден, седмица месец или на специфично зададен период. |  |
|  | Системата трябва да позволява направа на шаблони за лесно изготвяне и предоставяне на рапорти за нуждите на широка гама от нива както на оперативната работа, така и на за нуждите на висшето ръководство. |  |
|  | Системата трябва да предоставя възможност за алармиране базирано на засечени заплахи за сигурността въз основа на наблюдаваните устройства. |  |
|  | Системата трябва да предоставя възможност да корелира информация събрана от различни дистрибутирани компоненти на система. |  |
|  | Системата трябва да предоставя възможност за алармиране базирано на установени политики. |  |
|  | Системата трябва да предоставя възможност за алармиране базирано на претегляне, което ще позволи залагане на приоритизация. Теглата трябва да може да бъдат зачислени на база тип на актива, протокол, и приложение. |  |
|  | Системата трябва да позволява изпращане на аларми към външни системи посредством e-mail, SNMP и Syslog. |  |
|  | Системата трябва да има вграден инструмент през който потребителите да могат да описват защо дадена аларма е false positive и респективно тези данни да се използват за намаляване на нивото на фалшивите аларми в последствие. |  |
|  | Системата трябва да позволява корелация на свързани помежду си събития и представянето им като един инцидент. |  |
|  | Системата трябва да има възможност за интеграция с външни източници на информация от трети страни свързана със заплахи (примерно - географско позициониране, ботнет канали, враждебни мрежи). Получената информация трябва да може да се използва по автоматизиран начин. |  |
|  | Системата трябва да алармира когато има прекъсване в събирането на журнални записи от устройствата под наблюдение. Потребителите на системата трябва да имат възможност да дефинират времевият интервал през който не се наблюдава активност от наблюдаваните устройства. Пример: ако журналните записи не са изпратени от дадено устройство в рамките на X минути трябва да се създаде аларма. |  |
|  | Системата трябва да поддържа създаване и поддържане на списък с всички активи на дадена организация. За всеки един актив трябва да може да се определя теглови коефициент и да бъде асоцииран с ползвате и географската му локация. |  |
|  | Системата трябва да може при интеграция с Vulnerability Management решение да инкорпорира и информация за уязвимостите на даден актив. |  |
|  | Системата трябва да може да определя ниво на риска от даден инцидент по сигурността на база теглови коефициент и уязвимости за дадения актив. Респективно това ниво на риска трябва да може да се използва за определяне на приоритети на инцидентите по сигурността. |  |
|  | Системата трябва да позволява определяне на ниво на достоверност на всеки един източник на журнални записи, което да може да се взима в предвид при финалното определяне на приоритета на даден инцидент по сигурността. |  |
|  | Системата трябва да предоставя вградени работни процеси, които улесняват и насочват действията на оперативните служители по сигурността. |  |
|  | Системата трябва да има вграден модул, който да позволява назначаване на даден инцидент по сигурността на определен потребител на системата. |  |
|  | Всеки един потребител трябва да има възможност да види всички свой (назначени на него) инциденти по сигурността подредени по определен приоритет за обработка. |  |
|  | Всеки един потребител трябва да има възможност да обработва назначените по инциденти по сигурността и съответно миниум да може да ги затваря (dismiss), наблюдава, конфигурира нотификации и коментира. |  |
|  | Системата трябва да предоставя API calls с възможност за оторизация, които да могат да бъдат ползвани от външни ТТ системи за управление на инцидентите. |  |
|  | Системата трябва да предоставя механизъм за прихващане на всички релевантни аспекти свързани с инцидент в сигурността в обединена логическа визуализация. |  |
|  | Системата трябва да предоставя механизъм за добавяне на коментари в събраната и обособена логически информация за текущ инцидент в сигурността. |  |
|  | Системата трябва да предоставя механизъм за откриване на инциденти в сигурността на база широк спектър от атрибути свързани с него като: IP адрес, потребителско име, MAC адрес, източник на журнален запис, правило за корелация и др. |  |
|  | Системата трябва да позволява събиране на журнални записи от Microsoft базирани сървърни крайни устройства. |  |
|  | Системата трябва да позволява събиране на журнални записи от Linux/Unix базирани сървърни крайни устройства. |  |
|  | Системата трябва да позволява събиране на журнални записи от бази от данни като: - MSSQL Server; - Oracle; - IBM DB2; - Sybase; - MySQL; - IBM Informix |  |
|  | Системата трябва да позволява събиране на журнални записи от системи за активно наблюдение на бази от данни. |  |
|  | Системата трябва да позволява събиране на журнални записи от системи за управление на идентичности и достъп (Identity and access Management). |  |
|  | Системата трябва да позволява събиране на журнални записи от директориини продукти (AD, LDAP и др.). |  |
|  | Системата трябва да позволява събиране на журнални записи от минимум следните устройства/приложения: - Cisco Switches; - Cisco Routers; - Cisco ASA; - Cisco Nexus; - Cisco ACS; - Cisco Wireless LAN Controllers; - Apache HTTP Server; - Check Point Firewalls; - Citrix NetScaler; - Enterasys Matrix Router; - Extreme ExtremeWare; - F5 ASM; - F5 BIG IP; - HP ProCurve; - HP-UX; - Juniper Router; - Juniper Firewalls; - Microsoft Exchange; - Microsoft IIS; - Microsoft Hyper-V; - Microsoft Endpoint Protection; - Microsoft SCOM; - Microsoft DHCP Server; - Microsoft TMG; - Microsoft SharePoint; - IBM WebSphere; - Oracle BEA WebLogic; - Palo Alto Networks; - Radware DefensePro; - Arbor Networks; - RSA Authentication Manager; - VMWare ESX и ESXi; - VMWare vCenter. |  |
|  | Системата трябва да позволява събиране на журнални записи от водещи в индустрията скенери за уязвимости като: - Nessus; - Qualys; - Rapid7 Nexpose. |  |
|  | Системата трябва да се достави с цялото необходимо хардуерно и лицензно обезпечаване за наблюдение и обработка с капацитет минимум 2 500 EPS (events per seconds). |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 8х5xNBD (софтуерна поддръжка) |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Време за отстраняване: в рамките на 48 часа от регистрирането на подадена сервизна заявка. |  |
|  | Възможност за получаване на нови версии и обновления на софтуера (upgrades, updates, patches, firmware upgrades). |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |

Дейност  3

    - Изграждане на резервен сайт

      - Комутатори в центъра за данни

| Комутатори в центъра за данни |  | 2 броя |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Да бъде оборудван с не по-малко от 48 броя оптични SFP+ слота поддържащи скорости от 1, 10 и 25 Gbps Еthernet/FCoE и минимум 8, 16, 32-Gbps Fibre Channel |  |
|  | Да поддържа минимум Ethernet, FCoE и Fibre Channel (FC) протоколи |  |
|  | Устройствата да са оборудвани със необходимите софтуерни лицензи, ако са необходими за минимум 16 порта Fibre channel |  |
|  | Да поддържа минимум стандарта 802.1AE (MACsec encryption) |  |
|  | Да бъде оборудван с не по-малко от 6 броя QSFP28 слота поддържащи скорости минимум от 40/100 Gbps |  |
|  | Да има минимум 1 USB порт |  |
|  | Да има минимум 1 RS-232 сериен порт |  |
|  | Да има минимум един (1) RJ-45 порт за управление |  |
|  | Всяко едно устройство да бъде оборудвано с минимум 16 броя 16Gbps FC SFP интерфейса |  |
|  | Всяко едно устройство да бъде оборудвано с минимум 8 броя 10GBASE-SR интерфейса |  |
|  | Всяко едно устройство да бъде оборудвано с минимум 4 броя 1000BASE-Т интерфейса |  |
|  | Да поддържа комутационна матрица с капацитет минимум 3 Tbps |  |
|  | Да има производителност не по-малка от 1 bpps |  |
|  | Да има минимум 30 MB системна буфер памет |  |
|  | Да поддържа Virtual EXtensible LAN (VXLAN) технология или аналогична. |  |
|  | Да поддържа VXLAN маршрутизация или аналогична, със скорост, равна на скоростта на линията (line-rate) |  |
|  | Да поддържа и осигурява минимум следните протоколи за динамична маршрутизация – OSPF, RIPv2, BGP |  |
|  | Да се поддържа възможност за копиране на целия трафик на даден порт към друг зададен порт (port mirroring) с цел наблюдение, анализ и отстраняване на проблеми. |  |
|  | Да поддържа поне 4 активни сесии по копиране на целия трафик на даден порт към друг зададен порт (port mirroring) с цел наблюдение, анализ и отстраняване на проблеми |  |
|  | Да може да разширява възможностите си с функции за извличане на телеметрични данни за трафичните потоци (payload length, TTL, IP, TCP флагове и други) и контекстуални данни за тях (загубени пакети в рамките на даден поток, натовареност на буферите) директно от ASIC чиповете на комутатора, без това да повлиява върху скоростта на комутацията. |  |
|  | Да бъде оборудван с минимум два резервирани AC захранващи блока. |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 24х7 |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Време за отстраняване: в рамките на 48 часа от регистрирането на подадена сервизна заявка. |  |
|  | Възможност за получаване на нови версии и обновления на софтуера (upgrades, updates, patches, firmware upgrades). |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |

      - Сървъри за резервен сайт

| Сървъри |  | 4 броя |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Да се монтират в 19’’ комуникационен шкаф, като се включат всички необходими релси и шини за монтаж |  |
|  | Да заема максимум 2 Rack Units |  |
|  | Да разполага с резервирани AC захранващи модули |  |
|  | Да имат инсталирани минимум 2 броя процесори (CPU) от последно поколение, със следните минимални параметри: - ядра (cores) - 12 броя - тактова честота – 2.1 GHz - кеш памет - 16 MB |  |
|  | Поддържани технологии на процесора: - Hyper-Threading Technology или еквивалент; - Virtualization Technology или еквивалент; - Virtualization Technology for Directed I/O или еквивалент; |  |
|  | Инсталирана оперативна RAM памет минимум 256 GB |  |
|  | Възможност за разширение минимум 1 TB RAM чрез добавяне на необходимите модули памет, с максимално ниво на защита на паметта при аварийни ситуации |  |
|  | Доставка на необходимите интерфейси минимум: - Минимум 2 порта 10G Base-T - Минимум 2 порта 10G SFP+ слота, да се оборудват с 2 броя 10GBASE-CU SFP+ кабeлa с дължина минимум 3 метра - Минимум 2 порта 16Gbps FC (HBA) интерфейса - Минимум 1 порт за Ethernet мениджмънт |  |
|  | Вграден модул за управление и наблюдение хардуера на сървъра чрез графичен интерфейс (GUI) и команден ред (CLI) |  |
|  | Отдалечен KVM достъп до операционната система през модула за управление, с възможност за прикачване на виртуална медия |  |
|  | Да се предостави резервирано (RAID 1) локално пространство за инсталиране на сървърна виртуализация минимум 240GB |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 8х5xNBD (хардуерна подмяна) |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Време за отстраняване: в рамките на 48 часа от регистрирането на подадена сервизна заявка. |  |
|  | Възможност за получаване на нови версии и обновления на софтуера (upgrades, updates, patches, firmware upgrades). |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |
|  | При изпълнение на гаранционните условия Възложителят не връща дефектиралите носители на информация (HDD) след замяната им |  |

      - Виртуализационна платформа за резервен сайт

| Виртуализационна платформа за резервен сайт |  | 1 брой |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Да се доставят лицензи за платформа за сървърна виртуализация даващи възможност за използването на всички функционалности описани по-долу, за всички описани сървъри които е необходимо да се доставят за резервният сайт |  |
|  | Да се доставят лицензи за централизирано управление през WEB и CLI интерфейс, ако такива са нужни |  |
|  | Да се доставят необходимите софтуерни лицензи, ако са необходими за репликация на ниво виртуална машина с възможност с автоматично стартиране на виртуална машина при срив на основният за минимум 50 виртуални машини |  |
|  | Пълна виртуализация на паметта, процесорите, логическите дискове и мрежовите адаптери |  |
|  | Поддръжка на 64-битови гост-операционни системи (Guest OS) |  |
|  | Възможност за преместване на виртуални машини от един хардуерен хост към друга, без прекъсване на работата на виртуалната машина |  |
|  | Възможност за динамично разпределение на натоварването генерирано от няколко виртуални машини върху няколко физически хоста |  |
|  | Възможност за преместване на виртуални машини от една дискова подсистема към друга такава, без прекъсване на работата на виртуалната машина |  |
|  | Възможност за директен достъп на виртуалните машини до физическите мрежови и дискови устройства за повишаване на ефективността на процесора при натоварвания, които изискват постоянен достъп до входно-изходните устройства |  |
|  | Поддръжка за автоматично рестартиране на виртуални машини върху нов физически сървър, в случай на отпадане на този, върху когото работят. |  |
|  | Възможност за добавяне на допълнителни процесори и памет на виртуални машини без необходимост от тяхното спиране (ако се поддържа от гост операционната система) |  |
|  | Система за автоматично динамично управление на разпределението на физическите ресурси между виртуалните машини, способна в реално време да заделя необходимите ресурси за пиково-натоварените виртуални машини, по предварително зададени правила |  |
|  | Динамично балансиране на дисковото пространство чрез следене на натоварването на дисковите системи. |  |
|  | Динамично разпределение на наличната физическа памет между работещите виртуални машини в зависимост от моментното натоварване |  |
|  | Възможност за създаване и управление на виртуален мрежов комутатор, който обхваща всички сървъри за виртуализация в клъстера |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 8х5xNBD (софтуерна поддръжка) |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Време за отстраняване: в рамките на 48 часа от регистрирането на подадена сервизна заявка. |  |
|  | Възможност за получаване на нови версии и обновления на софтуера (upgrades, updates, patches, firmware upgrades). |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |

      - Дисков масив за данни

| Дисков масив за данни |  | 2 броя |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | За директен монтаж в 19" шкаф |  |
|  | Резервирани контролери за управление/ 96 GB обща кеш памет |  |
|  | Възможност за увеличаване на кеш паметта чрез FLASH модули (SSD) Предложената система да бъде доставена с допълнителна кеш памет от 400 GB |  |
|  | Поддръжка SAS, NL-SAS и SSD едновременно в една система Поддръжка на 3.5" и 2.5" дискове едновременно в една система. |  |
|  | Възможност за разширение до минимум 240 диска |  |
|  | Дисков интерфейс 12 Gbps SAS, резервиран |  |
|  | Възможност за подмяна на дисковете по време на работа |  |
|  | Дисковия масив да се достави със следния капацитет: - Минимум 5 TiB използваем капацитет съставен изцяло от SSD (FLASH) дискове и защитени чрез RAID 5 спрямо добрите практики на производителя на системата. - Минимум 125 TiB използваем капацитет съставен от NL-SAS 7.2К дискове с капацитет максимум 4 TB и защитени чрез RAID 6 спрямо добрите практики на производителя на системата, но с минимум 48 диска. Да се добавят съответния брой дискове за гореща замяна (hot spare) спрямо добрите практики на производителя на системата. |  |
|  | Поддръжка на файлови услуги - NFS(3,4,4.1), SMB(1,2,3), FTP Поддръжка на блокови услуги - FC, iSCSI Поддръжка на VVols Всички услуги да се поддържат без нуждата от добавяне на допълнителен хардуер. |  |
|  | Мрежови интерфейси минимум: - 4 броя 10 GbaseT - 4 броя 16 Gbps FC |  |
|  | Поддръжка на Thin Provisioning Поддръжка на Snapshots |  |
|  | Да предоставя управление посредством GUI (графичен интерфейс) |  |
|  | Да предоставя управление посредством CLI (команден ред) |  |
|  | Поддръжка на синхронна и асинхронна отдалечена репликация |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 24х7 |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Време за отстраняване: в рамките на 48 часа от регистрирането на подадена сервизна заявка. |  |
|  | Възможност за получаване на нови версии и обновления на софтуера (upgrades, updates, patches, firmware upgrades). |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |
|  | При изпълнение на гаранционните условия Възложителят не връща дефектиралите носители на информация (HDD) след замяната им |  |

      - Дисков масив за резервни копия

| Дисков масив за резервни копия |  | 1 брой |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Специализиран дисков масив за съхранение на резервни копия, позволяващ ускоряване на процеса на резервиране и възстановяване на данните. |  |
|  | Да предоставя минимум 34 TB RAW капацитет |  |
|  | Да предоставя възможност в бъдеще за разширение на капацитета поне 2 пъти |  |
|  | Да разполага с минимум 4x10Gbps SFP+ порта и минимум 2х16G FC |  |
|  | Да има възможност на добавяне на допълнителни модули за комуникация |  |
|  | Да извършва дедупликация на всички данни при постъпването им преди записа им върху дисковете |  |
|  | Дедупликацията да е глобална за всички данни записани на системата |  |
|  | Да е интегриран с предложената система за архивирни копия, като извършва дедупликация на данните на сървъра/хост, с цел намаляване на трафика. |  |
|  | Tрансфер на данни минимум 7 TB на час (с включени методи за дедупликация и компресия на данните) |  |
|  | Да разполага с резервирано захранване с възможна подмяна без да се наруши нормалната работа |  |
|  | Поддръжка и включен лиценз за Snapshots |  |
|  | Поддръжка и включен лиценз за NFS, SMB и FTP достъп |  |
|  | Поддръжка на виртуални лентови библиотеки VTL |  |
|  | Поддръжка на NDMP |  |
|  | Поддръжка и включен лиценз за репликация на данни между два масива. |  |
|  | Поддръжка и включен лиценз за криптиране на данните |  |
|  | Поддръжка и включен лиценз за управление през CLI и GUI |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 24x7 |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Време за отстраняване: в рамките на 48 часа от регистрирането на подадена сервизна заявка. |  |
|  | Възможност за получаване на нови версии и обновления на софтуера (upgrades, updates, patches, firmware upgrades). |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |
|  | При изпълнение на гаранционните условия Възложителят не връща дефектиралите носители на информация (HDD) след замяната им |  |

      - Система за архивни копия (back up) за резервен сайт

| Система за архивни копия (back up) за резервен сайт |  | 1 брой |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Да се достави платформа за архивиране и възстановяване на данни с възможност за създаването на резервни копия, без ограничение в броя на виртуалните машини, работещи върху описаните сървъри които е необходимо да се доставят за изграждането на резервния сайт |  |
|  | Да поддържа възможност за интеграция с предложената платформа за сървърна виртуализация |  |
|  | Да осигурява създаването и запазването на пълни и частични ("incremental") резервни копия на виртуални машини |  |
|  | Да поддържа компресиране и дедупликация на създадените резервни копия и архиви |  |
|  | Да поддържа интеграция с лентово устройство |  |
|  | Да има възможност за автоматична проверка на консистентността на резервното копие, вкл. възможност за използване на скриптове за проверка на готовността на операционната система и на приложенията, намиращи се в резервното копие |  |
|  | Да поддържа интеграция с лентово устройство |  |
|  | Да осигурява създаване на резервни копия и архиви чрез проследяване на промените в блоковете с информация. |  |
|  | Да осигурява създаване на репликирано копие на ниво виртуална машина в същия или отдалечен ИТ център |  |
|  | Да осигурява създаването на репликирано копие да се извършва от вече създадено резервно копие |  |
|  | Да осигурява пълна защита на Microsoft Active Directory, включително възможност за възстановяване на отделни или множество едновременни обекти като потребители, групи, компютърни акаунти, контакти, пароли, групови политики и DNS записи. |  |
|  | Да осигурява пълна защита на бази данни като Oracle и Microsoft SQL Server, включително възможност за възстановяване на отделни обекти. |  |
|  | Интеграция и възможност за създаване на директно копие чрез Snapshtot функционалността на дисковите масиви. |  |
|  | Поддръжка на WAN Acceleration между центрове за данни. |  |
|  | Наблюдение на състоянието в реално време и възможност за изготвяне на доклади (reports), с възможност за редактиране и създаване на персонализирани доклади |  |
|  | Възможност за анализ на използването на капацитета на виртуалната инфраструктура и изготвяне на планиране на капацитета. |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 24х7 |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Време за отстраняване: в рамките на 48 часа от регистрирането на подадена сервизна заявка. |  |
|  | Възможност за получаване на нови версии и обновления на софтуера (upgrades, updates, patches, firmware upgrades). |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |

      - Интернет маршрутизатори

| Интернет маршрутизатори |  | 2 броя |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Да има пропускателна способност от минимум 2 Gbps |  |
|  | Да има възможност за допълнително увеличаване на пропускателната способност до поне 20 Gbps |  |
|  | Да има възможност в бъдеще за обработка на криптиран трафик до не по-ниско от 7 Gbps |  |
|  | Да има производителност не по-малка от 15 Mpps |  |
|  | Да поддържа Quaility of Service йерархия |  |
|  | Да поддържа Low-Latency Queuing (LLQ) опашки на политика |  |
|  | Да има възможност в бъдеще поддържа минимум следните алгоритми за криптиране: DES, 3DES, AES 128, 192 и 256, RSA, DH и SHA-1 |  |
|  | Да разполага с не по-малко от 16GB оперативна памет |  |
|  | Да има възможност в бъдеще да поддържа IPSec и GRE тунели |  |
|  | Да поддържа мултикаст маршрутизация |  |
|  | Да поддържа RIP, OSPF и BGP маршрутизиращи протоколи |  |
|  | Да поддържа Virtual Routing and Forwarding (VRF) |  |
|  | Да поддържа Ethernet over Multiple Protocol Switcing (EoMPLS) |  |
|  | Да поддържа Multiprotocol Label Switcing (MPLS) |  |
|  | Да поддържа експортиране на netflow трафични потоци |  |
|  | Да има възможност в бъдеще за софтуерни резервираност |  |
|  | Да разполага с не по-малко от 6 броя 1Gbps оптични SFP слота за интерфейсни модули |  |
|  | Всяко устройство да се достави с минимум 4 броя SFP интерфейси за работа до 10км и минимум 2 броя 1Gbps RJ-45 интерфейси |  |
|  | Да разполага допълнително с не по-малко от 2 броя 10Gbps оптични SFP+ слота за интерфейсни модули |  |
|  | Да има минимум 1 слот за бъдещо надграждане с мрежови интерфейси |  |
|  | Да разполага с минимум 1 брой AUX порт |  |
|  | Да разполага с минимум 1 брой конзолен порт |  |
|  | Да разполага с минимум 1 брой RJ-45 ethernet порт за управление |  |
|  | Да бъде окомплектован с необходимите елементи за монтаж в 19” комуникационен шкаф |  |
|  | Да разполага с резервирани AC захранващи блокове |  |
|  | Да има инсталирана и лицензирана с постоянен лиценз операционна система, която да поддържа горепосочените функционалности и модули. |  |
|  | Да е съвместим със стандарта RFC 2737 или еквивалент |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 24х7 |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Време за отстраняване: в рамките на 48 часа от регистрирането на подадена сервизна заявка. |  |
|  | Възможност за получаване на нови версии и обновления на софтуера (upgrades, updates, patches, firmware upgrades). |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |

      - Защита на интернет достъпа

| Защита на интернет достъпа |  | 2 броя |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Да има производителност (throughput) минимум 900 Mbps при инспектиране на множество протоколи (DNS, HTTP, SMTP, FTP) |  |
|  | Да има производителност (throughput) минимум 1,700 Mbps с UDP трафик |  |
|  | Да поддържа минимум 250 Mbps производителност за VPN с 3DES/AES криптиране |  |
|  | Да поддържа минимум 300 IPsec VPN тунела |  |
|  | Да поддържа минимум 250 000 едновременни връзки |  |
|  | Да поддържа минимум 20 000 нови връзки за секунда |  |
|  | Да поддържа минимум 100 виртуални интерфейса |  |
|  | Да разполага с минимум 8 броя медни Gigabit Ethernet порта |  |
|  | Да има минимум 8 GB RAM памет и минимум 8 GB системна flash памет |  |
|  | Откриване и защита срещу зловредни софтуери и атаки (malware protection) за минимум 3 години |  |
|  | Предотвратяване на проникване в сигурността (Intrusion prevention) с включен абонамент за минимум 3 години |  |
|  | Филтриране на URL адреси базирано на репутация и категории за минимум 3 години |  |
|  | Active/standby резервираност |  |
|  | Репликация на настройките между active и standby устройството |  |
|  | Възможност за управление на защитната стена от централизиран софтуер предоставящ информация и контрол на активността в мрежата (потребители, устройства, заплахи, интернет трафик и др.) |  |
|  | Да има SSL управление |  |
|  | Променливо токово захранване AC 100 - 240 V |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 8х5xNBD (хардуерна подмяна) |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Време за отстраняване: в рамките на 48 часа от регистрирането на подадена сервизна заявка. |  |
|  | Възможност за получаване на нови версии и обновления на софтуера (upgrades, updates, patches, firmware upgrades). |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |

      - Комутатор за достъп

| Комутатор за достъп |  | 2 броя |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Изискване | Предложение на участника (описание) |
|  | Производител / марка |  |
|  | Серия и модел |  |
|  | Минимални изисквания |  |
|  | Да разполага с не по-малко от 24 броя 10/100/1000Base-T интерфейса |  |
|  | Да поддържа следните стандарти за осигуряване на захранване върху етернет: 802.3af (PoE) и 802.3at (PoE+) |  |
|  | Да разполага с минимум 350 W мощност за захранване на крайни точки посредством PoE/PoE+ |  |
|  | Да разполага с не по-малко от 2 броя 1/10G оптични слота |  |
|  | Всеки един комутатор за достъп да бъде доставен с минимум 2 броя 10Gbps оптични интерфейси тип Multimode |  |
|  | Брой поддържани MAC адреси – не по-малко от 15 000 |  |
|  | Да има минимум 128 MB памет за съхранение на конфигурационни файлове, логове и други |  |
|  | Да поддържа свързване на комутаторите в единно комутационно у-во (стак), като се доставят необходимите кабели и модули с капацитет минимум 80Gbps |  |
|  | Да има производителност не по-малка от 90 Mpps |  |
|  | Да поддържа комутираща матрица с капацитет от минимум 200 Gbps |  |
|  | Да поддържа не по-малкo от 4000 VLAN ID идентификатори на виртуални мрежи |  |
|  | Да поддържа не по-малко от 1 000 активни виртуални мрежи |  |
|  | Да поддържа следните стандарти - 802.1d, 802.1w и 802.1s |  |
|  | Да поддържа стандарта 802.1X |  |
|  | Да поддържа списъци за контрол на достъпа, чрез които да се прилагат политика за сигурност върху отделни портове |  |
|  | Да поддържа IGMP snooping |  |
|  | Да поддържа протоколи за автентикация и контрол на достъпа - RADIUS и TACACS+ или еквивалент |  |
|  | Да поддържа Quality of Service функционалност |  |
|  | Да поддържа 802.1P class of service (CoS) и Differentiated Services Code Point (DSCP) |  |
|  | Да поддържа команден интерфейс (CLI), Telnet/SSH |  |
|  | Да бъде окомплектован с необходимите елементи за монтаж в 19” комуникационен шкаф |  |
|  | Да има инсталирана и лицензирана с постоянен лиценз операционна система, която да поддържа горепосочените функционалности и модули |  |
|  | Режим на обслужване |  |
|  | Срок: 3 години. |  |
|  | Режим: 8х5xNBD (хардуерна подмяна) |  |
|  | Време за реакция: до 4 часа |  |
|  | Време за отстраняване: в рамките на 48 часа от регистрирането на подадена сервизна заявка. |  |
|  | Възможност за получаване на нови версии и обновления на софтуера (upgrades, updates, patches, firmware upgrades). |  |
|  | Всички разходи по време на гаранционната поддръжка да са за сметка на изпълнителя. |  |

Важно: В документа  трябва да се съдържа ясна и изчерпателна информация по всички точки от техническата спецификация, представена в табличен вид Изискване  – Предложение на Участника.

Дата:…………………………                                                                                                    Подпис и печат………………………………

(три имена и длъжност на лицето)